## GENERALES
Información Reglamento de Operación - Solares
Nombre del proyecto
Subestación
COMISIONAMIENTO DE SEÑALES
DIAGRAMA UNIFILAR | Estado | Observaciones | Referencia
Diagrama Unifilar aprobado según lo establecido en el Capítulo IV del Tomo I (NGD.3)
NORMAS PARA LA INTERCONEXIÓN | Estado | Observaciones | Referencia
Licencia de ASEP (NIS.1.6)
Estudio de Impacto Ambiental
Aprobación de acceso al SIN por ETESA (NIS.1.6)
Aprobación de acceso a la Red de Transmisión Regional (RTR)
Contrato de acceso al SIN (NIS.4.2) y/o acuerdo de interconexión
CÓDIGO DE REDES | Estado | Observaciones | Referencia
Las certificaciones de fábrica de los equipos (Punto A.2 - Certificación de las centrales solares fotovoltaicas y sus componentes.)
LISTADO DE SEÑALES | Estado | Observaciones | Referencia
Tener aprobado el listado de señales establecidas en el artículo NII.1.4
SOLICITUD DE LIBRANZA | Estado | Observaciones | Referencia
Coordinación de libranzas de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III Tomo II (MOM.3)
ENERGIZACIÓN
TOMO VI NORMAS PARA LA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA | Estado | Observaciones | Referencia
Información requerida antes de primera Energización (NIS.4.3).
MEDIOS DE COMUNICACIÓN | Estado | Observaciones | Referencia
Contar y probar los medios de comunicación establecidos en el Capítulo IV Tomo II (MOM.4)
COMISIONADO DE SEÑALES | Estado | Observaciones | Referencia
Cumplir con el comisionado de señales establecidas en el Capítulo I del Tomo IV (NII.1)
SISTEMA DE MEDICIÓN COMERCIAL (SMEC) | Estado | Observaciones | Referencia
Contar con la aprobación SMEC del CND Capítulo II Tomo IV (NII.2)
ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES | Estado | Observaciones | Referencia
Aprobación de Estudio de Coordinación de protección de acuerdo a lo indicado dentro del Capítulo V del tomo VI (NIS.5)
ACUERDO OPERATIVO | Estado | Observaciones | Referencia
Acuerdo Operativo entre el los Agentes involucrados y el CND
GESTIONAR LA GARANTÍA DE PAGO | Estado | Observaciones | Referencia
Contar con la garantía mínima constituida para el Mercado Local
CUENTA BANCARIA EN EL BANCO DE GESTIÓN Y COBRANZA | Estado | Observaciones | Referencia
Informar al CND la apertura y número de cuenta bancaria en el Banco de Gestión y Cobranzas
CRONOGRAMA GENERAL | Estado | Observaciones | Referencia
Cronograma general que contenga todo el período de pruebas de generación de sus unidades y de sus instalaciones en general, que sean necesarias para su integración al SIN. Nota: Utilizar los formatos publicados en la web del CND, Cronograma de Pruebas de Conexión CND.xlsx Cronograma General CND.xlsx
Fecha de finalización de última prueba:
PRUEBAS DE GENERACIÓN
TOMO V NORMAS PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA | Estado | Observaciones | Referencia
Infomación requerida para Estudios de Generación Capítulo III Tomo V (NES.3) - Generadores solares NES.3.5
Información requerida para Estudios de Transmisión Capítulo IV Tomo V (NES.4) - Agente Productor (NES.4.6)
CÓDIGO DE REDES | Estado | Observaciones | Referencia
Punto B.10 - Pruebas en fábrica relacionadas con el hueco de tensión.
MODELOS PSSE | Estado | Observaciones | Referencia
Entregar los modelos preliminares de los generadores, excitadores, controladores de voltaje entre otros, en base a las normas IEEE, cuyos parámetros sean fácilmente modelados en el PSSE™ y descarga de ajustes
DISPONIBILIDAD PARA EL DESPACHO
TOMO VI NORMAS PARA LA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA | Estado | Observaciones | Referencia
Suministrar toda la información solicitada en el Tomo II Manual de Operación y Mantenimiento (MOM), Capítulo IV Medios de Comunicación y en el Tomo III Manual de Despacho y Planificación Horaria (MDP) del Reglamento de Operación, para ser operado de manera centralizada por el CND
Cumplir con los requisitos establecidos en los numerales (NII.1.4) y (NII.1.5) del Capítulo I del Tomo IV, Normas para el Intercambio de Información del Reglamento de Operación (NII).
Información para la autorización del funcionamiento operativo de la conexión (NIS.4.2).
Informe de resultados de pruebas de rampa de potencia activa y reactiva para centrales solares (Literal B, numerales 4, 6 y 8 del Código de Redes Fotovoltaico).
Plan de Acción con el detalle cronológico del cumplimiento de los requisitos que hacen falta para lograr el estatus de Entrada en Operación Comercial.
OPERACIÓN COMERCIAL
MODELOS PSSE | Estado | Observaciones | Referencia
Entregar los modelos finales validados de los generadores, excitadores, controladores de voltaje entre otros, en base a las normas IEEE, cuyos parámetros sean fácilmente modelados en el PSSE™ y descarga de ajustes
CODIGO DE REDES | Estado | Observaciones | Referencia
Cumplimiento con el Código de Redes Vigente (NIS.2.4 punto 5).

## INTERCONEXION
Información Reglamento de Operación - Solares
Nombre del proyecto
Subestación
TOMO VI NORMAS PARA LA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA
| Pruebas y aceptación de nueva instalaciones Capítulo IV Tomo VI (NIS.4.2) |  | Información | Estado | Observaciones | Referencia
CUMPLE
NO CUMPLE | Información para la autorización del funcionamiento operativo de la conexión | 1. Pruebas de campo de los equipos instalados.
2. Aprobación del SMEC.
3. Pruebas a los medios de supervisión y suministro de parámetros para el debido control desde el CND.
4. Pruebas de coordinación de protecciones.
5. Pruebas de los equipos de comunicación.
6. Manual Operativo de los equipos según sea el caso.
7. Contrato de acceso, según corresponda, de acuerdo con el Reglamento de Transmisión.
8. Estudio de Calidad de Energía para el análisis de armonicos (Eólicos y Solares).
| Pruebas y aceptación de nueva instalaciones Capítulo IV Tomo VI (NIS.4.3) |  | Información | Estado | Observaciones | Referencia
| Información requerida antes de primera Energización. | a) INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN. Características del generador, curvas de capabilidad del equipo generador, relación de ajuste de protecciones y dispositivos de control.
b) PLANOS Y DIAGRAMAS. Diagramas unifilares de maniobras, diagramas lógicos de disparos, diagramas unifilares de protecciones, diagramas de la subestación...
c) DATOS DE PLACA. De generadores, turbinas, calderas, transformadores, interruptores, reactores, bancos de capacitores, cambiadores de tomas bajo carga (Load Tap Changer LTC), transformadores de tierra y cualquier otro equipo instalado.
Note on D9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Remitir las pruebas FAT para la energización de los equipos.

## GENERACION
Información Reglamento de Operación - Solares
Nombre del proyecto
Subestación
TOMO V NORMAS PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA
| Infomación requerida para Estudios de Generación Capítulo III Tomo V (NES.3) - Generadores solares NES.3.5 |  | Información | Estado | Observaciones | Referencia
CUMPLE
NO CUMPLE | a) Datos de Identificación del Proyecto | i. Nombre de la Planta
ii. Tipo de tecnología
iii. Capacidad Instalada (MW)
iv. Energía Promedio anual (GWh/año)
v. Fecha de entrada de operación (mes,año)
vi. Cronograma de Ejecución del Proyecto
| b) Datos de Topología | i. Localización del proyecto
ii. Emplazamiento en un mapa escala 1:50,000
ii. Implantación de los paneles solares en un mapa escala 1:20,000
| c) Base Histórica de Recurso | i. Variación de la radiación promedio mensual (kWh/m2) del sitio de emplazamiento de la Central Solar. La base hidtórica deberá contener como mínimo un año de información.
ii. Variación de la radiación promedio diaria (kWh/m2) del sitio de emplazamiento de la Central Solar. Se deberá tomar en consideración días para diferentes periodos estacionales durante el año.
iii. Temperatura ambiente en codición de operación normal (°C)
iv. Temperatura de los módulos en condiciones de operación normal (°C)
| d) Caracteristicas Operaciones | i. Días de mantenimiento al año. Se debe especificar la forma en la que se programará el mantenimiento preventivo.
ii. Costo variable anual de operación y mantenimiento (USD/MWh).
iii. Costo fijo anual de operación y mantenimiento (USD/kW).
iv. Vida útil (años).
v. Indicar si la central cuenta con periodo de autonomía. En caso de contar con ello, indicar el tiempo de autonomía considerado.
vi. Angulo de inclinación en el cual estarán instalados los paneles solares fotovoltaicos (en caso de estar fijos)., y su rango de ángulos de control eléctrico seguidor solar
| e) Información de los Paneles Solares | i. Número de paneles solares a instalar
ii. Potencia por unidad (Wp)
iii. Tipo de tecnología de los paneles solares
iv. Potencia máxima alcanzable por módulo solar (Wp)
v. Eficiencia de cada módulo solar y de la central completa (%)
vi. Vida útil de los módulos fotovoltaicos (años)
| f) Otros Datos | i. Costo de Inversión por MW instalado (MM$/MW).
ii. Costo de inversión total (MM$) y programa de desembolso
| Información adicional | Número de inversores a instalar
Potencia por unidad (MW).
Cantidad de Paneles por Inversor
Potencia máxima (MW).
Eficiencia del inversor y de la central completa (%).
Vida útil de las unidades generadoras (años).
Respuesta ante huecos de tensión
Nivel máximo de armónicos
Tasas de salidas forzadas en (p.u)
Tasas de salidas programadas en (p.u)
Datos técnicos del inversor
| Ubicación del proyecto | Coordenada de la subestación (grados decimales)
Coordenada del parque de generación (grados decimales)

## TRANSMISION
Información Reglamento de Operación - Solares
Nombre del proyecto
Subestación
TOMO V NORMAS PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA
Información requerida para Estudios de Transmisión Capítulo IV Tomo V (NES.4) - Generador Fotovoltaico (NES.4.6) |  | Información | Estado | Observaciones | Referencia
Localización de la central generadora en un mapa escala 1: 50,000
a) Subestación o línea de transmisión existentez más cercana a la central prupuesta
b) Características eléctricas de los módulos fotovoltaicos | i. Número de módulos solares a instalar
ii.Voltaje en terminales de los módulos (kV)
iii.Capacidad Nominal (MVA)
iv. Capacidad nominal (W)
v.Capacidad Mínima Permisible
vi. Curva característica de los módulos solares a instalarse (I vs V). Considerar las variaciones de temperatura(°C) y nivel de irradiación (kW/m2) del sitio de emplazamiento de la Central Solar
vii.Corriente de cortocircuito (Isc)
viii.Tensión de circuito abierto (Voc)
ix.Tensión de máxima potencia (Vmax)
x.Corriente de máxima potencia (Imax)
xi.Coeficiente de temperatura (V/°C)
xii.Diagramas del modelo de los paneles fotovoltaicos y diagrama de control asociado, que permitan su representación. Incluir modelos de conversores, controles eléctricos, características I-P de los paneles, perfil de irradiación de diseño y cualquier otro modelo que aplique.
c) Caracteristicas de la Subestación Elevadora. | i. Diagrama unifilar con su respectiva nomenclatura propuesta según el Reglamento de Operación (Tomo I, Capítulo IV) donde se muestre el arreglo de las barras de la subestación elevadora, además de mostrar las provisiones para posibles expansiones a la central generadora.
ii. Diagrama de planta, que muestre la disposición de los diferentes equipos dentro del área de la subestación.
iii. Indicar si la subestación elevadora contará con compensación reactiva instalada. Indicar capacidad instalada de compensación reactiva (Mvar) y el arreglo de bancos o elemento compensador a instalarse.
d) Caracteristicas de los transformadores elevadores | i. Capacidad nominal y máxima (MVA)
| ii. Voltajes de oepración (KV) y derivaciones (taps) en KV o p.u. |  |  |  |  | Impedancias | Secuencia Positiva |  | Secuencia Cero
| iii. Tipo de conexión de los transformadores | [5 empty] | (%) | o 100 MVA base | (%) | o 100 MVA base
| iv. Impedancias de secuencia positiva y cero (%) sobre la base de la capacidad del transformador o 100 MVA base. |  |  |  |  | Resistencia ( R )
| v. Pérdidas en vacío y a plena carga |  |  |  |  | Reactancia ( X )
e) Caracteristicas de los intettuptores de potencia | Capacidad Nominal
Capacidad Interruptiva
Tiempo de apertura
Tiempo de recierre
f) Características Eléctricas de las Líneas de Conexión de las Centrales de Generación al Sistema de Transmisión | i. Longitud de la línea (km). |  |  |  |  | Impedancias | Secuencia Positiva |  | Secuencia Cero |  | Secuencia Mutua
| ii. Máxima cargabilidad de la línea en estado normal y de emergencia (MVA o Amperios). | [5 empty] | (ohm/Km) | p.u. | (ohm/Km) | p.u. | (ohm/Km) | p.u.
| iii. Especificar si la línea será circuito sencillo o tipo doble circuito, conductor simple o tipo “bundle”. Especificar configuración espacial y arreglo de conductores en las torres, si la línea es subterránea especificar igualmente configuración. |  |  |  |  | Resistencia ( R )
| iv. Tipo y tamaño de los conductores e hilo de guarda para las líneas aéreas; tipo y tamaño de los cables, aislamiento y cubierta o protección externa si es subterránea. |  |  |  |  | Reactancia ( X )
| v. Impedancias de secuencia positiva, cero y mutua (ohm/km y p.u. sobre la base de 100 MVA). |  |  |  |  | Susceptancia ( B )*
vi. Especificar si el desarrollo del sistema de transmisión asociado a las centrales se verificará en forma gradual; de ser así, especificar las fechas de entrada de las etapas del desarrollo

## PROTECCIONES
Información Protecciones - Solares
Nombre del proyecto
Subestación
TOMO VI NORMAS PARA INTERCONEXIÓN AL SISTEMA
Dispositivos de Protección (NIS.5) | Información | Estado | Observaciones | Referencia
Diagrama de Conexionado de Protecciones DC
Diagrama de Conexionado de Protecciones AC, unifilar y trifilar
Memoria de Cálculo de impedancias
Estudio de Coordinación de Protecciones
Descargas de ajustes de los relevadores de protección
Entregar documento "Resumen de protecciones"
Protocolo de pruebas de protecciones para puesta en servicio
Manuales de los relés de protección
Para los CT´s nuevos, verificar que soporten los niveles de falla sin que lleguen a saturación
Aprobación del estudio de Coordinación de protecciones con ETESA y los agentes involucrados

## MEDICIONES Y ALARMAS
Información Mediciones y alarmas - Solares
Nombre del proyecto
Subestación
TOMO IV NORMAS PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Mediciones SCADA (NII.1.4) | Información | Estado | Observaciones | Referencia
Banda muerta máxima permitida
Mediciones SCADA (NII.1.5) | Información | Estado | Observaciones | Referencia
Estampado de tiempo SOE (Sequence of Event)

## CODIGO REDES
Información Código de Redes - Solares
Nombre del proyecto
Subestación
|  | Información | Estado | Observaciones | Referencia
A. NORMAS TENICAS.
A.2 - CERTIFICACION DE LAS CENTRALES SOLARES FOTOVOLTAICAS Y SUS COMPONENTES
B. NORMAS OPERATIVAS
Tipo de Conexión
B.1 TOLERANCIA A LAS DESVIACIONES DE FRECUENCIA Y VOLTAJE.
B.1.1 Condiciones Normales de Operación | a) Operar dentro del +/- 10% del voltaje nominal
b) Operar en los rangos de frecuencia de la Tabla B.1
c) Desconexión ante variaiones súbitas de frecuencia
B.1.2 Condiciones de Operación con Disturbio o fallas | a) Soportar saltos de fase hasta 40°
b) Soportar operación continua en un rango entre +/- 10% del voltaje
c) Capacidad de Fault Ride Through (HVRT y LVRT)
d) Soporte de Corriente Reactiva durante fallas
B.2 RESPUESTA DE FRECUENCIA.
Respuesta de acuerdo a la Figura B.2
B.3 CAPACIDAD DE POTENCIA REACTIVA
a) Modos de operación (Control Voltaje-Factor de Potencia-Potencia Reactiva)
b) Capacidad de operación dentro de un factor de potencia +/- 0.95
c) Operar dentro de las regiones establecidas en las Figuras B.3.1 y B.3.2
B.4 FUNCIONES DE CONTROL DE VOLTAJE Y POTENCIA REACTIVA.
B.4.1 Control de Potencia Reactiva (Q)
B.4.2 Control de Factor de Potencia
B.4.3 Control de Voltaje
B.5 NORMAS DE CALIDAD.
B.5.1 Niveles de Armónicas
B.5.2 Calidad de Tensión y el Efecto de Parpadeo (Flicker)
B.6 FUNCIONES DE REDUCCIÓN DE POTENCIA ACTIVA.
e) Reducción de potencia activa en escalores de 10% o menor de su potencia activa
B.7 PROTECCIONES Y NIVELES DE FALLAS.
Los requerimientos estipulados en esta sección aplican para la Conexión Tipo-1 y la Conexión Tipo-2.
B.8 REQUISITOS DE FUNCIONES DE CONTROL.
Los requerimientos estipulados en esta sección aplican para la Conexión Tipo-1 y la Conexión Tipo-2.
B.9 SEÑALES, COMUNICACIONES, CONTROL, y MEDICIÓN.
B.9.1 Señales. | B.9.1.1 Señales desde las Centrales disponibles en el Punto deConexión.
B.9.1.2 Periodos de Actualización.
B.9.1.3 Señales de Control enviadas por el CND a lasCentrales.
B.9.1.4 Pronóstico de los MW de las Centrales.
B.9.1.5 Declaración de Disponibilidad de los MW de las Centrales.
B.9.2 Comunicaciones.
B.9.3 Medición SMEC.
B.10 PRUEBAS.
Ajuste y operación correcta de protecciones
Equipos de comunicación y medición
Prueba de fábrica del hueco de tensión y certificación del cumplimiento de este código
Medición en campo del contenido de armónicas
B.11 ESTUDIOS Y ANÁLISIS PARA LA CONEXIÓN DE LOS SISTEMAS DE CENTRALES SOLARES Y CENTRALES SOLARES CON TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA
Información y parámetros requeridos para la representación de las Centrales en los modelos de simulación de ETESA y elCND.