## GENERALES
Información Reglamento de Operación - Termoeléctricas
Nombre del proyecto
Subestación
COMISIONAMIENTO DE SEÑALES
| Diagrama Unifilar | Estado | Observaciones | Referencia
CUMPLE | Diagrama Unifilar aprobado según lo establecido en el Capítulo IV del Tomo I (NGD.3)
NO CUMPLE
| Solicitud de Libranza | Estado | Observaciones | Referencia
Coordinación de libranzas de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III Tomo II (MOM.3)
| Normas para interconexión | Estado | Observaciones | Referencia
Licencia de ASEP (NIS.1.6)
Estudio de Impacto Ambiental
Aprobación de acceso al SIN por ETESA (NIS.1.6)
Aprobación de acceso a la Red de Transmisión Regional (RTR)
Contrato de acceso al SIN (NIS.4.2) y/o acuerdo de interconexión
| Listado de Señales | Estado | Observaciones | Referencia
Tener aprobado el listado de señales establecidas en el artículo NII.1.4
ENERGIZACIÓN
| TOMO VI NORMAS PARA LA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA | Estado | Observaciones | Referencia
Información requerida antes de primera Energización (NIS.4.3).
| Medios de Comunicación | Estado | Observaciones | Referencia
Contar con los medios de comunicación establecidos en el Capítulo IV Tomo II (MOM.4)
| Comisionado | Estado | Observaciones | Referencia
Cumplir con el comisionado de señales establecidas en el Capítulo I del Tomo IV (NII.1)
| SISTEMA DE MEDICIÓN COMERCIAL (SMEC) | Estado | Observaciones | Referencia
Contar con la aprobación SMEC del CND Capítulo II Tomo IV (NII.2)
| ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES | Estado | Observaciones | Referencia
Aprobación de Estudio de Coordinación de protección de acuerdo a lo indicado dentro del Capítulo V del tomo VI (NIS.5)
| ACUERDO OPERATIVO | Estado | Observaciones | Referencia
Acuerdo OPERATIVO entre el los Agentes involucrados y el CND
| GESTIONAR LA GARANTÍA DE PAGO | Estado | Observaciones | Referencia
Contar con la garantía mínima constituida para el Mercado Local
| CUENTA BANCARIA EN EL BANCO DE GESTIÓN Y COBRANZA | Estado | Observaciones | Referencia
Informar al CND la apertura y número de cuenta bancaria en el Banco de Gestión y Cobranzas
| CRONOGRAMA GENERAL | Estado | Observaciones | Referencia
Cronograma general que contenga todo el período de pruebas de generación de sus unidades y de sus instalaciones en general, que sean necesarias para su integración al SIN. Nota: Utilizar los formatos publicados en la web del CND, Cronograma de Pruebas de Conexión CND.xlsx Cronograma General CND.xlsx
PRUEBA DE GENERACIÓN
| TOMO V NORMAS PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA | Estado | Observaciones | Referencia
Infomación requerida para Estudios de Generación Capítulo III Tomo V (NES.3) - Generadores térmicos NES.3.3
Información requerida para Estudios de Transmisión Capítulo IV Tomo V (NES.4) - Agente Productor (NES.4.3)
| MODELOS PSSE | Estado | Observaciones | Referencia
Entregar los modelos preliminares de los generadores, excitadores, controladores de voltaje entre otros, en base a las normas IEEE, cuyos parámetros sean fácilmente modelados en el PSSE™ y descarga de ajustes
DISPONIBILIDAD PARA EL DESPACHO
| TOMO VI NORMAS PARA LA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA | Estado | Observaciones | Referencia
Suministrar toda la información solicitada en el Tomo II Manual de Operación y Mantenimiento (MOM), Capítulo IV Medios de Comunicación y en el Tomo III Manual de Despacho y Planificación Horaria (MDP) del Reglamento de Operación, para ser operado de manera centralizada por el CND
Cumplir con los requisitos establecidos en los numerales (NII.1.4) y (NII.1.5) del Capítulo I del Tomo IV, Normas para el Intercambio de Información del Reglamento de Operación (NII).
Información para la autorización del funcionamiento operativo de la conexión (NIS.4.2).
Plan de Acción con el detalle cronológico del cumplimiento de los requisitos que hacen falta para lograr el estatus de Entrada en Operación Comercial.
OPERACIÓN COMERCIAL
| MODELOS PSSE | Estado | Observaciones | Referencia
Entregar los modelos de los generadores, excitadores, controladores de voltaje entre otros, en base a las normas IEEE, cuyos parámetros sean fácilmente modelados en el PSSE™ y descarga de ajustes

## INTERCONEXION
Información Reglamento de Operación - Termoeléctricas
Nombre del proyecto
Subestación
TOMO VI NORMAS PARA LA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA
| Pruebas y aceptación de nueva instalaciones Capítulo IV Tomo VI (NIS.4.2) |  | Información | Estado | Observaciones | Referencia
CUMPLE
NO CUMPLE | Información para la autorización del funcionamiento operativo de la conexión | 1. Pruebas de campo de los equipos instalados.
NO APLICA |  | 2. Aprobación del SMEC.
3. Pruebas a los medios de supervisión y suministro de parámetros para el debido control desde el CND.
4. Pruebas de coordinación de protecciones.
5. Pruebas de los equipos de comunicación.
6. Manual Operativo de los equipos según sea el caso.
7. Contrato de acceso, según corresponda, de acuerdo con el Reglamento de Transmisión.
|  | 8. Estudio de Calidad de Energía para el análisis de armonicos (Eólicos y Solares). | - | NO APLICA
| Pruebas y aceptación de nueva instalaciones Capítulo IV Tomo VI (NIS.4.3) |  | Información | Estado | Observaciones | Referencia
| Información requerida antes de primera Energización. | a) INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN. Características del generador, curvas de capabilidad del equipo generador, relación de ajuste de protecciones y dispositivos de control.
b) PLANOS Y DIAGRAMAS. Diagramas unifilares de maniobras, diagramas lógicos de disparos, diagramas unifilares de protecciones, diagramas de la subestación...
c) DATOS DE PLACA. De generadores, turbinas, calderas, transformadores, interruptores, reactores, bancos de capacitores, cambiadores de tomas bajo carga (Load Tap Changer LTC), transformadores de tierra y cualquier otro equipo instalado.
Note on D9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Remitir las pruebas FAT para la energización de los equipos.

## GENERACION
Información Reglamento de Operación - Termoeléctricas
Nombre del proyecto
Subestación
TOMO V NORMAS PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA
| Infomación requerida para Estudios de Generación Capítulo III Tomo V (NES.3) - Generadores térmicos NES.3.3 |  |  | Información | Estado | Observaciones | Referencia
CUMPLE
NO CUMPLE | a) Datos de Identificación del Proyecto | 1) Nombre de la Planta
NO APLICA |  | 2) Tipo de Tecnología
3) Capacidad Instalada (MW)
4) Fecha de entrada en operación (mes, año)
5) Cronograma de Ejecución del Proyecto
| b) caracteristicas Operaciones | 1) Costo Variable de O&M (U.S.$/MWh) por tipo de combustible
2) Costo fijo Anual de O&M (U.S.$/ kW)
3) Vida útil en años
4) Tipo de combustible con sup poder calorífico
5) Curva de eficiencia en BTU/MWh
| c) Información de las Unidades de Generación | 1) Número de unidades de Generación.
2) Potencia por unidad (MW).
3) Tasa de salidas forzadas en (p.u.).
4) Tasa de salidas programadas en (p.u.)
| d) Otros Datos | 1) Potencia minima (MW) - representa el nivel minimo de producción para la planta.
2) Potencia máxima (MW) - potencia continua a plena carga de un generador indicada por el fabricante
|  | 3) Costo de inversión del proyecto y programa de desembolso. | 3. Costo de inversión del proyecto y programa de desembolso.
|  | 4) Capacidad de Almacenamiento de combustible en volumen bruto y volumen útil | 4. Capacidad de Almacenamiento de combustible en volumen bruto y volumen útil
|  | Tiempo minimo para la entrega de la potencia máxima disponible declarada | Tiempo minimo para la entrega de la potencia máxima disponible declarada
|  | Tiempo minimo requerido entre arranque y parada | Tiempo minimo requerido entre arranque y parada
|  | Tiempo minimo de arranque en frio | Tiempo minimo de arranque en frio
|  | Tiempo minimo de arranque en caliente | Tiempo minimo de arranque en caliente
Tiempo minimo de re-arranque
Tiempo de parada
Rampa de subida (MW/min) por unidad
Rampa de bajada (MW/min) por unidad
Precio de referencia de combustible
Factor de consumo de la planta
Porcentaje de sobrecarga
| Ubicación del proyecto | Coordenada de la subestación (grados decimales)
Coordenada de la central de generación (grados decimales)

## TRANSMISION
Información Reglamento de Operación - Termoeléctricas
Nombre del proyecto
Subestación
TOMO V NORMAS PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA
Información requerida para Estudios de Transmisión Capítulo IV Tomo V (NES.4) - Agente Productor (NES.4.3) |  |  | Información | Estado | Observaciones | Referencia
a) Localización de la central generadora en un mapa escala 1: 50,000
b) Subestación o línea de transmisión existentez más cercana a la central prupuesta
c) Características eléctricas de las unidades de generación | 1) Número de unidades de la central.
2) Voltaje en terminales de las unidades (kV).
3) Capacidad nominal (MVA).
4) Capacidad nominal (MW).
5) Capacidad mínima permisible (MW) (sin que la planta salga de línea)
6) Factor de Potencia de las unidades.
7) Curvas de capacidades de las unidades.
| 8) Diagrama del modelo de la máquina sincrónica y diagrama de control asociado que permitan su correcta representación. Los datos deben incluir los siguientes parámetros: | Reactancia transitoria en el eje de directa (x’d), en p.u.
Reactancia transitoria en el eje de cuadratura (x’q), en p.u.
Reactancia sincrónica en el eje de directa (xd), en p.u.
Reactancia sincrónica en el eje de cuadratura (xq), en p.u.
Reactancia subtransitoria en el eje de directa (x’’d), en p.u.
Reactancia subtransitoria en el eje de cuadratura (x’’q), en p.u.
Reactancia Potier (x1), en p.u.
Constante de inercia de la unidad, expresada en MW-Seg/MVA.
Constante de tiempo transitoria en el eje de directa en circuito abierto (T’Do) expresada en segundos.
Constante de tiempo transitoria en eje de cuadratura en circuito abierto (T’Qo), expresada en segundos.
Constante de tiempo subtransitoria en el eje de directa en circuito abierto (T’’Do), expresada en segundos.
Constante de tiempo subtransitoria en el eje de cuadratura en circuito abierto (T’’Qo), expresada en segundos.
Curvas de saturación de voltaje en terminales (p.u.) contra corriente de campo (amperios), en circuito abierto.
Curvas de saturación de voltaje en terminales (p.u.) contra corriente de campo (amperios), en circuito abierto.
| 9. Diagramas de los sistemas de excitación, incluyendo los diagramas de bloques (control) que muestre las funciones de transferencia y detalles de los lazos de excitación que permitan cuna correcta representación. Los datos deben incluir los siguientes parámetros: | Ganancia de lazos de excitación.
Voltaje de campo nominal (p.u.).
Máximo voltaje de campo (p.u.).
Mínimo voltaje de campo (p.u.).
Máxima rata de cambio del voltaje de campo “rising”.
Máxima rata de cambio del voltaje de campo “falling”.
Características dinámicas del “over-excitation limiter”.
Características dinámicas del “under-excitation limiter”.
| 10. Diagramas de reguladores de velocidad (gobernadores), incluyendo los diagramas de bloques (control) que detallen las funciones de transferencias, para su correcta representación. Los diagramas de bloques deben describir claramente las características de las unidades, a saber: hidráulicas, térmicas a vapor, térmicas a gas, térmicas tipo “reheat”. Los datos deben especificar los siguientes parámetros: | Ganancia promedio, dependiendo de la tecnología de la unidad.
Constantes de tiempo del gobernador, dependiendo de la tecnología de la unidad.
“Deadband” del gobernador.
| 11. Diagramas de los estabilizadores de potencia, incluyendo los diagramas de bloques (control) que detallen las funciones de transferencias, para su correcta representación. Los datos deben incluir los siguientes parámetros: | Constantes de tiempo de entrada de señal de frecuencia, potencia eléctrica, velocidad (p.u.).
Ganancias de la señal de frecuencia, potencia eléctrica, torque mecánico (p.u.).
Valores o rangos de ajuste.
d) Caracteristicas de la Subestación Elevadora. | 1) Diagrama unifilar, donde se muestre el arreglo de las barras de la subestación elevadora, además debe mostrar las provisiones para posibles expansiones a la central generadora.
2) Diagrama de planta, que muestre la disposición de los diferentes equipos dentro del área de la subestación. El diagrama debe mostrar el área y perímetro total de la subestación y futuras áreas a ser consideradas para posibles expansiones.
e) Caracteristicas de los transformadores elevadores | 1) Capacidad nominal y máxima (MVA)
| 2) Voltajes de oepración (KV) y derivaciones (taps) en KV o p.u. | [5 empty] | Impedancias | Secuencia Positiva |  | Secuencia Cero
| 3) Tipo de conexión de los transformadores | [6 empty] | (%) | o 100 MVA base | (%) | o 100 MVA base
| 4) Impedancias de secuencia positiva y cero (%) sobre la base de la capacidad del transformador o 100 MVA base. | [5 empty] | Resistencia ( R )
| 5) Pérdidas en vacío y a plena carga | [5 empty] | Reactancia ( X )
f) Caracteristicas de los intettuptores de potencia | Capacidad Nominal
Capacidad Interruptiva
Tiempo de apertura
Tiempo de recierre
g) Características Eléctricas de las Líneas de Conexión de las Centrales de Generación al Sistema de Transmisión | 1) Longitud de la línea (km). | [5 empty] | Impedancias | Secuencia Positiva |  | Secuencia Cero |  | Secuencia Mutua
| 2) Máxima cargabilidad de la línea en estado normal y de emergencia (MVA o Amperios). | [6 empty] | (ohm/Km) | p.u. | (ohm/Km) | p.u. | (ohm/Km) | p.u.
| 3) Especificar si la línea será circuito sencillo o tipo doble circuito, conductor simple o tipo “bundle”. Especificar configuración espacial y arreglo de conductores en las torres, si la línea es subterránea especificar igualmente configuración. | [5 empty] | Resistencia ( R )
| 4) Tipo y tamaño de los conductores e hilo de guarda para las líneas aéreas; tipo y tamaño de los cables, aislamiento y cubierta o protección externa si es subterránea. | [5 empty] | Reactancia ( X )
| 5) Impedancias de secuencia positiva, cero y mutua (ohm/km y p.u. sobre la base de 100 MVA). | [5 empty] | Susceptancia ( B )*
6) Especificar si el desarrollo del sistema de transmisión asociado a las centrales se verificará en forma gradual; de ser así, especificar las fechas de entrada de las etapas del desarrollo

## PROTECCIONES
Información Protecciones - Termoeléctricas
Nombre del proyecto
Subestación
TOMO VI NORMAS PARA INTERCONEXIÓN AL SISTEMA
Dispositivos de Protección (NIS.5) | Información | Estado | Observaciones | Referencia
Diagrama de Conexionado de Protecciones DC
Diagrama de Conexionado de Protecciones AC, unifilar y trifilar
Memoria de Cálculo de impedancias
Estudio de Coordinación de Protecciones
Descargas de ajustes de los relevadores de protección
Entregar documento "Resumen de protecciones"
Protocolo de pruebas de protecciones para puesta en servicio
Manuales de los relés de protección
Para los CT´s nuevos, verificar que soporten los niveles de falla sin que lleguen a saturación

## MEDICIONES Y ALARMAS
Información Protecciones - Termoeléctricas
Nombre del proyecto
Subestación
TOMO IV NORMAS PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
CUMPLE | Mediciones SCADA (NII.1.4) | Información | Estado | Observaciones | Referencia
NO CUMPLE
NO APLICA
Banda muerta máxima permitida
| Mediciones SCADA (NII.1.5) | Información | Estado | Observaciones | Referencia
Estampado de tiempo SOE (Sequence of Event)