## RO
Empresa de Transmisión Eléctrica S.A.
Centro Nacional de Despacho
Las mediciones recibidas en el SCADA del CND deberán cumplir con las siguientes bandas muertas como máximo:
| UNIDAD | BANDA MUERTA
| MW | 0.1
| MVAR | 0.1
| MVA | 0.1
| KV | 0.05
| AMP | 1
| FREC | 0.005
| NIVEL | 0.005
| FP | 0.005
| m3/S | 0.005
| °C | 0.005
| hPa | 0.005
| W/m2 | 0.005

## Principal
Empresa de Transmisión Eléctrica S.A.
Centro Nacional de Despacho
Formato para el Intercambio de Señales
| N° VERSIÓN (1,2,3,…) | FECHA (dd/mmm/aa) | DESCRIPCIÓN | PREPARADO POR | APROBADO POR

## Instrucciones
Formato para el Intercambio de Señales con el Centro Nacional de Despacho (CND)
Instrucciones para completar este formato:
|  | Hoja |  | Descripción
|  | Datos Generales |  | Generales de su planta y/o subestación, protocolo y parámetros de comunicación.
|  | Análogas |  | Señales de medidas (Mw, Mvar, KV, etc.), tanto de entrada como de salida o comandos ("setpoints").
Los comandos deben ser: "Direct Command"
|  | Digitales |  | Señales digitales tanto de entrada ("inputs") como de salida o comandos ("outputs").
Todos los comandos deben ser: "Select before Operate"
|  | Acumuladores |  | Señales de acumuladores de energía (MWHE y MWHS).
Información de Comunicaciones
|  | Format | Transmission Mode | Transmission Rate | Data Bits | Stop Bits | Parity | ASDU | Octets
[9 empty] | Length Link Addr | Length ASDU Addr | Length COT Addr | Length IOA Addr
|  | 3WIRE | UNBALANCED | 19200 | 8 | 1 | EVEN | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
Nota:
Todas las señales deben ser enviadas en 16 bits.
(Favor completar la información requerida en cada una de las cuatro (4) pestañas siguientes y NO borrar columnas dentro de éstas)

## DatosGenerales
SELCCIONE EL PROTOCOLO
IEC 101
IEC 104
DNP SERIAL
Formato para el Intercambio de Señales con el Centro Nacional de Despacho (CND) |  |  |  |  | DNP TCP/IP
Datos Generales del Agente
Nombre de La Subestación:
Nombre de La Planta:
Parámetros de Comunicación
| RTU | PROTOCOLO | ADDRESS RTU | ADDRESS MASTER
SELCCIONE EL PROTOCOLO

## Análogas
* Seleccionar de la lista desplegable en la celda
LISTADO DE SEÑALES PARA EL CND
Analógicas
Entradas y Salidas
No. | DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL DEL AGENTE | DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL CND | DIRECCIÓN Ó CAMPO BILATERAL | * TIPO DE PUNTO | ESCALA MÍNIMA | ESCALA MÁXIMA | DIRECCIÓN DE CONTROL | * TIPO DE CONTROL | UNIDADES DE INGENIERÍA | CONTROL | COMENTARIOS
|  | ( MAXIMO 40 CARACTERES) |  |  | -32767 | 32767
Las señales deben ser entregadas en 16 bits
1
2
3
Note on I6: CND: Los comandos deben ser: "Direct Command"

## Digitales
* Seleccionar de la lista desplegable en la celda
LISTADO DE SEÑALES PARA EL CND
Digitales
Entradas y Salidas
No. | DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL DEL AGENTE | DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL CND | DIRECCIÓN Ó CAMPO BILATERAL | * TIPO DE PUNTO | ESTADO |  | DIRECCIÓN DE CONTROL | * TIPO DE CONTROL | CONTROL | COMENTARIOS
|  | ( MAXIMO 40 CARACTERES) |  |  | * 0 lógico | 1 lógico
1
2
3
Note on I6: CND: Todos los comandos deben ser: "Select before Operate"

## Acumuladores
* Seleccionar de la lista desplegable en la celda
LISTADO DE SEÑALES PARA EL CND
Acumuladores de Energía
No. | DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL DEL AGENTE | DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL CND | DIRECCIÓN Ó CAMPO BILATERAL | ESCALA POR PULSO | UNIDAD DE INGENIERÍA | * TIPO DE PUNTO | COMENTARIOS
|  | ( MAXIMO 40 CARACTERES) |  | (MAX VAL)
Las señales deben ser entregadas en 16 bits
1
2
3

## Guia para asignar descripciones
MEDICIONES
EJEMPLO QUE DEBE LLEVAR LA DESCRIPCION DE LA SEÑAL ANALÓGICA (MEDICIONES)
SUBESTACION | EQUIPO | Nomenclatura del Equipo | NIVEL DE TENSION KV | UNIDAD DE MEDIDA | FASES | DESCRIPCION DE LA SEÑAL SCADA
PRUEBA | TRANSFORMADOR | T1 | 34.5 | MW |  | PRUEBA 34.5 T1 MW
PRUEBA | TRANSFORMADOR | T1 | 34.5 | MVAR |  | PRUEBA 34.5 T1 MVAR
PRUEBA | TRANSFORMADOR | T1 | 13.8 | MW |  | PRUEBA 13.8 T1 MW
PRUEBA | TRANSFORMADOR | T1 | 13.8 | MVAR |  | PRUEBA 13.8 T1 MVAR
PRUEBA | TRANSFORMADOR | T1 | 13.8 | kV | AB | PRUEBA 13.8 T1 kV AB
PRUEBA | TRANSFORMADOR | T1 | 13.8 | kV | BC | PRUEBA 13.8 T1 kV BC
PRUEBA | TRANSFORMADOR | T1 | 13.8 | kV | CA | PRUEBA 13.8 T1 kV CA
PRUEBA | LINEA | 34-XXX | 34.5 | MW |  | PRUEBA LIN 34-XXX MW
PRUEBA | LINEA | 34-XXX | 34.5 | MVAR |  | PRUEBA LIN 34-XXX MVAR
PRUEBA | LINEA | 34-XXX | 34.5 | MVA |  | PRUEBA LIN 34-XXX MVA
PRUEBA | LINEA | 34-XXX | 34.5 | FP |  | PRUEBA LIN 34-XXX FP
PRUEBA | LINEA | 34-XXX | 34.5 | AMP | A | PRUEBA LIN 34-XXX AMP A
PRUEBA | LINEA | 34-XXX | 34.5 | AMP | B | PRUEBA LIN 34-XXX AMP B
PRUEBA | LINEA | 34-XXX | 34.5 | AMP | C | PRUEBA LIN 34-XXX AMP C
PRUEBA | LINEA | 34-XXX | 34.5 | KV | A | PRUEBA LIN 34-XXX KV A
PRUEBA | LINEA | 34-XXX | 34.5 | kV | B | PRUEBA LIN 34-XXX kV B
PRUEBA | LINEA | 34-XXX | 34.5 | kV | C | PRUEBA LIN 34-XXX kV C
PRUEBA | LINEA | 34-XXX | 34.5 | FREC | C | PRUEBA LIN 34-XXX FREC
PRUEBA | BARRA | BARRA A | 34.5 | KV | AB | PRUEBA 34.5 BARRA A KV AB
PRUEBA | BARRA | BARRA A | 34.5 | kV | BC | PRUEBA 34.5 BARRA A kV BC
PRUEBA | BARRA | BARRA A | 34.5 | kV | CA | PRUEBA 34.5 BARRA A kV CA
PRUEBA | BARRA | BARRA B | 34.5 | KV | AB | PRUEBA 34.5 BARRA B KV AB
PRUEBA | BARRA | BARRA B | 34.5 | kV | BC | PRUEBA 34.5 BARRA B kV BC
PRUEBA | BARRA | BARRA B | 34.5 | kV | CA | PRUEBA 34.5 BARRA B kV CA
PRUEBA | GENERADOR | G1 | 13.8 | MW |  | PRUEBA 13.8 G1 MW
PRUEBA | GENERADOR | G1 | 13.8 | MVAR |  | PRUEBA 13.8 G1 MVAR
PRUEBA | GENERADOR | G1 | 13.8 | KV | AB | PRUEBA 13.8 G1 KV AB
PRUEBA | GENERADOR | G1 | 13.8 | kV | BC | PRUEBA 13.8 G1 kV BC
PRUEBA | GENERADOR | G1 | 13.8 | kV | CA | PRUEBA 13.8 G1 kV CA
PRUEBA | GENERADOR | G1 | 13.8 | FREC |  | PRUEBA 13.8 G1 FREC
PRUEBA | CAPACITOR | C1 | 34.5 | MW |  | PRUEBA 34.5 C1 MW
PRUEBA | CAPACITOR | C1 | 34.5 | MVAR |  | PRUEBA 34.5 C1 MVAR
PRUEBA | REACTOR | R1 | 34.5 | MW |  | PRUEBA 34.5 R1 MW
PRUEBA | REACTOR | R1 | 34.5 | MVAR |  | PRUEBA 34.5 R1 MVAR
DIGITALES
EJEMPLO QUE DEBE LLEVAR LA DESCRIPCION DE LA SEÑAL DE INTERRUPTORES
SUBESTACION | EQUIPO | NIVEL DE TENSION KV | Nomenclatura del Equipo | DESCRIPCION DE LA SEÑAL SCADA
PRUEBA | INTERRUPTOR | 230 | 23M12 | PRUEBA 230 23M12
PRUEBA | CUCHILLA MOTORIZADA | 34.5 | 3LA12 | PRUEBA 34.5 3LA12
PRUEBA | CUCHILLA MANUAL | 115 | 11M13 | PRUEBA 115 11M13
PRUEBA | INTERRUPTOR | 13.8 | 1G1 | PRUEBA 13.8 1G1
PRUEBA | INTERRUPTOR | 230 | 23M22 FASE A | PRUEBA 230 23M22 FASE A
ACUMULADORES
EJEMPLO QUE DEBE LLEVAR LA DESCRIPCION DE LA SEÑAL DE ACUMULADORES
DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL | COMENTARIOS
PLANTA MWhE | Contador de Energia (MWh) entrando a la Planta
PLANTA MWhS | Contador de Energia (MWh) saliendo a la Planta
PLANTA MVARhE | Contador de Energia (MVARh) entrando a la Planta
PLANTA MVARhS | Contador de Energia (MVARh) saliendo a la Planta
Note on C6: Diogenes Ibañez: Según diagrama unifilar aprobado
Note on D6: Diogenes Ibañez: Ubicación de la medicion
Note on F6: Diogenes Ibañez: PARA VOLTAJE Y CORRIENTE
Note on E17: Diogenes Ibañez: FACTOR DE POTENCIA
Note on D47: Diogenes Ibañez: Según diagrama unifilar aprobado
Note on B60: Diogenes Ibanez: Punto de conexión

## Guia para señales C.Fotovoltaic
DESCRIPCION DE SEÑALES (INDICACIONES Y CONTROL) SEGÚN CODIGO DE REDES FOTOVOLTAICOS
PUNTO DELCODIGO | DESCRIPCION DEL CODIGO FOTOVOLTAICO | DESCRIPCION DE LA SEÑAL SCADA
B.9.1.1.c1 | Indicación del estado de la facilidad de reducción de los MW de la Central (ON/OFF). Este es un punto controlado por el CND en su posición de ON u OFF. Cuando ajustado en ON la Central deberá iniciar la reducción en base al valor del punto de ajuste de la reducción. | MW CTRL ON OFF
B.9.1.1.d1 | Indicación del estado del modo del sistema de Respuesta de Frecuencia. (solo para el tipo 1 > 2500 KW) | MODO RESPUESTA FREC
DESCRIPCION DE SEÑALES ANALÓGICAS (MEDICIONES) SEGÚN CODIGO DE REDES FOTOVOLTAICOS
PUNTO DELCODIGO | DESCRIPCION DEL CODIGO FOTOVOLTAICO | DESCRIPCION DE LA SEÑAL SCADA
B.9.1.1.a2 | Capacidad de rampa de la Potencia Activa de toda la Central. | RAMPA MW DE SUBIDA SETPOINT
B.9.1.1.a2 | Capacidad de rampa de la Potencia Activa de toda la Central. | RAMPA MW DE BAJADA SETPOINT
B.9.1.1.a4 | Limites del rango superior e inferior de la Potencia reactiva. | MVAR LIMITE SUBIDA
B.9.1.1.a4 | Limites del rango superior e inferior de la Potencia reactiva. | MVAR LIMITE BAJADA
B.9.1.1.a7 | Punto de ajuste de los MW. | MW SETPOINT
B.9.1.1.a8 | Punto de ajuste de los MVAR | MVAR SETPOINT
B.9.1.1.a9 | Punto de ajuste del voltaje. | KV SETPOINT
B.9.1.1.b1 | MW disponibles y pronóstico de MW para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MW PRONOSTICO 1H
B.9.1.1.b1 | MW disponibles y pronóstico de MW para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MW PRONOSTICO 2H
B.9.1.1.b1 | MW disponibles y pronóstico de MW para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MW PRONOSTICO 3H
B.9.1.1.b1 | MW disponibles y pronóstico de MW para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MW PRONOSTICO 4H
B.9.1.1.b1 | MW disponibles y pronóstico de MW para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MW PRONOSTICO 5H
B.9.1.1.b1 | MW disponibles y pronóstico de MW para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MW PRONOSTICO 6H
B.9.1.1.b1 | MW disponibles y pronóstico de MW para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MW DISPONIBLE 1H
B.9.1.1.b1 | MW disponibles y pronóstico de MW para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MW DISPONIBLE 2H
B.9.1.1.b1 | MW disponibles y pronóstico de MW para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MW DISPONIBLE 3H
B.9.1.1.b1 | MW disponibles y pronóstico de MW para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MW DISPONIBLE 4H
B.9.1.1.b1 | MW disponibles y pronóstico de MW para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MW DISPONIBLE 5H
B.9.1.1.b1 | MW disponibles y pronóstico de MW para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MW DISPONIBLE 6H
B.9.1.1.b2 | MVAR disponibles y pronóstico de MVAR para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MVAR PRONOSTICO 1H
B.9.1.1.b2 | MVAR disponibles y pronóstico de MVAR para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MVAR PRONOSTICO 2H
B.9.1.1.b2 | MVAR disponibles y pronóstico de MVAR para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MVAR PRONOSTICO 3H
B.9.1.1.b2 | MVAR disponibles y pronóstico de MVAR para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MVAR PRONOSTICO 4H
B.9.1.1.b2 | MVAR disponibles y pronóstico de MVAR para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MVAR PRONOSTICO 5H
B.9.1.1.b2 | MVAR disponibles y pronóstico de MVAR para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MVAR PRONOSTICO 6H
B.9.1.1.b2 | MVAR disponibles y pronóstico de MVAR para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MVAR DISPONIBLE 1H
B.9.1.1.b2 | MVAR disponibles y pronóstico de MVAR para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MVAR DISPONIBLE 2H
B.9.1.1.b2 | MVAR disponibles y pronóstico de MVAR para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MVAR DISPONIBLE 3H
B.9.1.1.b2 | MVAR disponibles y pronóstico de MVAR para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MVAR DISPONIBLE 4H
B.9.1.1.b2 | MVAR disponibles y pronóstico de MVAR para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MVAR DISPONIBLE 5H
B.9.1.1.b2 | MVAR disponibles y pronóstico de MVAR para las próximas 6 horas, actualizados cada hora en la hora. | MVAR DISPONIBLE 6H
B.9.1.1.e1 | Temperatura del aire. (Centigrados) | TEMPERATURA DEL AIRE
B.9.1.1.e2 | Presión del aire. (hPa) | PRESION DEL AIRE
B.9.1.1.e3 | Radiación solar. (W/m^ | RADIACION SOLAR
B.9.1.3.a | 1. Una señal de punto de ajuste de control de Potencia Activa, deberá ser enviada por el CND al sistema de control de las Centrales. Este punto de ajuste deberá definir la salida máxima permitida de la Potencia Activa desde las Centrales. El sistema de control de las Centrales deberá ser capaz de recibir esta señal y actuar de acuerdo a la misma para lograr el cambio deseado en la salida de la Potencia Activa. | SETPOINT MW CONTROL

## Guia de Alarma Generales
EQUIPO | DESCRIPCION DE LA SEÑAL | NOMENCLATURA CND | COMENTARIO
TRANSFORMADOR ( DONDE Tx CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA DEL EQUIPO) | Protección primaria difrencial disparo | 87TxP DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Protección primaria falla Interna o Falta Vdc | 87TxP FUERA SERV | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Protección secundaria difrencial disparo | 87TxS DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Protección secundaria falla Interna o Falta Vdc | 87TxS FUERA SERV | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Protección primaria de sobrecorriente 230Kv disparo | 51TxP 230KV DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Protección secundaria de sobrecorriente 230Kv disparo | 51TxS 230kV DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Protección primaria de sobrecorriente 34.5Kv disparo | 51TxP 34.5kV DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Protección secundaria de sobrecorriente 34.5Kv disparo | 51TxS 34.5kV DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Protección primaria de sobrecorriente 115Kv disparo | 51TxP 115Kv DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Protección secundaria de sobrecorriente 115Kv disparo | 51TxS 115Kv DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Protección primaria de corriente a tierra disparo | 51NTxP DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Protección secundaria de corriente a tierra disparo | 51NTxS DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Cambiador bajo carga falta tensión motor | Tx Alarma Crítica | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
Cambiador bajo carga posición mínima
Cambiador bajo carga posición máxima
Cambiador bajo carga falla alimentación paralelismo
Cambiador bajo carga subtención/sobrecorriente alarma
Cambiador bajo carga sobretensión alarma
Cambiador bajo carga paralelismo wrong program
Cambiador bajo carga paralelismo falla comunicación
Cambiador bajo carga paralelismo mando local
Cambiador bajo carga paralelismo program local
Alarma buchholz
Alarma sobretemperatura de aceite
Alarma sobretemperatura de devanado
Tensión CA disyuntor general disparo
Alarma 208V AC baja
Alarma 125V CC baja
Nivel de aceite, transformador
Nivel de aceite, cambiador bajo carga
Falla sistema de enfriamiento
Disparo interruptor automata 120/208V AC
| Disparo sobretemperatura de aceite | TX Disparo sobretemperatura de aceite | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Disparo sobretemperatura de devanado | TX Disparo sobretemperatura de devanado | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Disparo válvula de seguridad | Tx Disparo válvula de seguridad | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Disparo Buchholz | Tx BUCHHOLZ DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Disparo válvula de presión cambiador | Tx Disparo válvula de presión cambiador | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
TRANSFORMADOR DE TIERRA ( DONDE TTx CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA DEL EQUIPO) | Protección secundaria de sobrecorriente disparo | 51TTx-xxxKV DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Proteccion secundaria falla interna o Falta Vdc | 51TTx -xxxKV FUERA SERV | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Alarma buchholz | TTx Alarma Crítica | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
Alarma sobretemperatura de aceite
Alarma temperatura del devanado
Alarma válvula de antiexplosiones
Disparo interruptor autómata TP patio primario
Disparo interruptor autómata 120/208V CA
Nivel de aceite reactor máximo
Nivel de aceite reactor mínimo
| Disparo temperatura del devanado | TTx TEMP DEV DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Disparo buchholz | TTx BUCHHOLZ DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Disparo de válvula de antiexplosiones | TTx Disparo de válvula de antiexplosiones | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Disparo relé de presión súbita | TTx Disparo relé de presión súbita | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
REACTORES ( DONDE Rx CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA DEL EQUIPO) | Protección primaria diferencial disparo | 87Rx -xxxKV DISPARO | CON TIEMPO | NORMAL-ACTIVO
| Protección primaria falla interna o Falta Vdc | 87Rx -xxxKV FUERA SERV | CON TIEMPO | NORMAL-ACTIVO
| Protección secundaria de sobrecorriente disparo | 51Rx-xxxKV DISPARO | CON TIEMPO | NORMAL-ACTIVO
| Proteccion secundaria falla interna o Falta Vdc | 51Rx -xxxKV FUERA SERV | CON TIEMPO | NORMAL-ACTIVO
| Alarma buchholz | Rx Alarmas Críticas | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
Disparo interruptor autómata TP patio primario
Disparo interruptor autómata 120/208V CA
Alarma sobretemperatura de aceite
Alarma temperatura del devanado
Alarma válvula de antiexplosiones
Nivel de aceite reactor máximo
Nivel de aceite reactor mínimo
| Disparo buchholz | Rx BUCHHOLZ DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Disparo temperatura del devanado | Rx TEMP DEV DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Disparo de válvula de antiexplosiones | Rx Disparo de válvula de antiexplosiones | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Disparo relé de presión súbita | Rx Disparo relé de presión súbita | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
BARRAS 230/115 KV ( DONDE x CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA DEL EQUIPO) | Protección de Barra x 230Kv falla interna o Falta Vdc | 87B-x 230KV FUERA SERV | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Protección de Barra x 230Kv disparo | 87B-x 230KV DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Protección de Barra x 115Kv falla interna o Falta Vdc | 87B-x 115KV FUERA SERV | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Protección de Barra x 115Kv disparo | 87B-x 115KV DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Prorección de Barra x 34,5Kv falla interna o Falta Vdc | 87B-x 34.5KV FUERA SERV | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Protección de Barra x 34,5Kv disparo | 87B-x 34.5KV DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
CIRCUITOS AUXILIARES | Falla computador HMI principal | HMI Principal FUERA SERV | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Falla computador HMI respaldo | HMI Respaldo FUERA SERV | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Falla computador comunicación independiente | GTW FUERA SERV | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Modo de control subestación | Modo de control subestación | CON TIEMPO | REMOTO-SUBESTACION
| Falla receptor GPS | Falla receptor GPS | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Falla inversor | Falla inversor | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Polo a tierra en batería 125V No 1 | POLO A TIERRA 125V No1 | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Falla cargador de batería 125V No 1 | CARG BAT 125V No1 | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Polo a tierra en batería 125V No 2 | POLO A TIERRA 125V No2 | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Falla cargador de batería 125V No 2 | CARG BAT 125V No2 | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Salida de distribución de 125VCC No 1 abierto | DISTR 125VCC No1 ABIERTO | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Salida de distribución de 125VCC No 2 abierto | DISTR 125VCC No2 ABIERTO | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Salida de distribución de 208VCA No 1 abierto | DISTR 208VCA No1 ABIERTO | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Salida de distribución de 208VCA No 2 abierto | DISTR 208VCA No2 ABIERTO | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Falla cargador de batería 48V | CARG BAT 48V | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
UNIDAD DE CONTROL ( DONDE xxxxxx CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA DEL EQUIPO) | Unidad de Control Interruptor xxx Falla Interna o Falta Vdc | UC xxx FUERA SERV | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Unidad de Control Auxiliar Interruptor xxx Falla Interna o Falta Vdc | AUX UC xxx FUERA SERV | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Posición CUMOT xxxxx | CUMOT XXXXXX | CON TIEMPO | ABIERTO-CERRADO
| L/R CUMOT XXXXXX | XXXX REM/LOC | CON TIEMPO | REMOTO-LOCAL
| Falta tensión motor seccionador | Alarma Crítica CUMOT XXXXXX | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
Unidad de control falla selección
Tiempo de control vencido
Unidad de control tiempo de operación
Unidad de control falla mando
| Discordancia de Polos | ALARMA CRITICA INT XXXXX | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
Unidad de control falla reservación
Unidad de control falla selección
Unidad de contol falla mando
Unidad de control tiempo de operación
Protección de discordancia de polos
Baja presión de aire
Bloqueado por baja presión de aire
Baja presión de SF6
Bloqueado por baja presión de SF6
Resorte descargado
Falta tensión motor interruptor
Falla fusible bloqueo sincronismo
Cierre bloqueado
Falla circuito de disparo bobina 1 polo A
Falla circuito de disparo bobina 1 polo B
Falla circuito de disparo bobina 1 polo C
Falla circuito de disparo bobina 2 polo A
Falla circuito de disparo bobina 2 polo B
Falla circuito de disparo bobina 2 polo C
UNIDAD DE CONTROL COMUN (NAVE o BAHIA) ( DONDE xxxxx CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA DEL EQUIPO) | Unidad de Control Interruptor xxx Falla Interna o Falta Vdc | UC xxx FUERA SERV | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Unidad de Control Auxiliar Interruptor xxx Falla Interna o Falta Vdc | AUX UC xxx FUERA SERV | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| L/R CUMOT XXXXXX | XXXXXX REM/LOC | CON TIEMPO | REMOTO-LOCAL
| Falta tensión motor seccionador | Alarma Crítica CUMOT XXXXXX | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
Unidad de control falla selección
Tiempo de control vencido
Unidad de control tiempo de operación
Unidad de control falla mando
| Discordancia de Polos | ALARMA CRITICA INT XXXXX | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
Unidad de control falla reservación
Unidad de control falla selección
Unidad de contol falla mando
Unidad de control tiempo de operación
Protección de discordancia de polos
Baja presión de aire
Bloqueado por baja presión de aire
Baja presión de SF6
Bloqueado por baja presión de SF6
Resorte descargado
Falta tensión motor interruptor
Falla fusible bloqueo sincronismo
Cierre bloqueado
Falla circuito de disparo bobina 1 polo A
Falla circuito de disparo bobina 1 polo B
Falla circuito de disparo bobina 1 polo C
Falla circuito de disparo bobina 2 polo A
Falla circuito de disparo bobina 2 polo B
Falla circuito de disparo bobina 2 polo C
LÍNEAS 230/115KV (87+21+67N) ( DONDE xxx-xx CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA DEL EQUIPO) | Actuación prot. Dif. de línea fase A Primaria | 87LP xxx-xx FASE A DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Actuación prot. Dif. de línea fase B Primaria | 87LP xxx-xx FASE B DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Actuación prot. Dif. de línea fase C Primaria | 87LP xxx-xx FASE C DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Actuación protección de distancia Z1 Primaria | 21P xxx-xx Z1 DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Actuación protección de distancia Z2 Primaria | 21P xxx-xx Z2 DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Actuación protección de distancia Z3 Primaria | 21P xxx-xx Z3 DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Actuación protección de distancia Z4 Primaria | 21P xxx-xx Z4 DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Disparo distancia fase A Primaria | 21P xxx-xx FASE A DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Disparo distancia fase B Primaria | 21P xxx-xx FASE B DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Disparo distancia fase C Primaria | 21P xxx-xx FASE C DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Actuación direccional de tierra Primaria | 67NP xxx-xx DISPARO | CON TIEMPO | DEACTIVO-ACTIVO
| Actuacion Cierre sobre falla Primaria | 87LP xxx-xx DISPARO SOFT | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Envió de tono Primaria | 87LP xxx-xx Envió tono | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Recibo de tono Primaria | 87LP xxx-xx Recibo tono | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Proteccion Primaria Falla Interna o Falta Vdc | 87LP xxx-xx FUERA SERV | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Fallo canal de comunicación Primaria | 87LP xxx-xx FALLA COM | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Bloqueo por oscilacion de potencia | 87LP xxx-xxx PSB | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Proteccion Primaria Perdida de Potencial | 87LP- xxx-xx PERDIDA POT | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Actuación prot. Dif. de línea fase A Secundaria | 87LS xxx-xx FASE A DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Actuación prot. Dif. de línea fase B Secundaria | 87LS xxx-xx FASE B DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Actuación prot. Dif. de línea fase C Secundaria | 87LS xxx-xx FASE C DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Actuación protección de distancia Z1 Secundaria | 21S xxx-xx Z1 DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Actuación protección de distancia Z2 Secundaria | 21S xxx-xx Z2 DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Actuación protección de distancia Z3 Secundaria | 21S xxx-xx Z3 DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Actuación protección de distancia Z4 Secundaria | 21S xxx-xx Z4 DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Disparo distancia fase A Secundaria | 21S xxx-xx FASE A DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Disparo distancia fase B Secundaria | 21S xxx-xx FASE B DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Disparo distancia fase C Secundaria | 21S xxx-xx FASE C DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Actuación direccional de tierra Secundaria | 67NS xxx-xx DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Actuacion Cierre sobre falla Secundaria | 87LS xxx-xx DISPARO SOFT | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Envió de tono Secundaria | 87LS xxx-xx Envió tono | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Recibo de tono Secundaria | 87LS xxx-xx Recibo tono | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Envio tono 86BFR Primaria | 87LP XXX-XX Envió Tono 86BFR | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Recibo tono 86BFR Primaria | 87LP XXX-XX Recibo Tono 86BFR | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Envio tono 86BFR Secundaria | 87LS XXX-XX Envió Tono 86BFR | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Recibo tono 86BFR Secundaria | 87LS XXX-XX Recibo Tono 86BFR | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Proteccion Secundaria Falla Interna o Falta Vdc | 87LS xxx-xx FUERA SERV | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Fallo canal de comunicación Secundaria | 87LS xxx-xx FALLA COM | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| Bloqueo por oscilacion de potencia | 87LS xxx-xxx PSB | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| Proteccion Secundaria Perdida de Potencial | 87LS- xxx-xx PERDIDA POT | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| 79_ xxx-xx INT xxxxx | 79_ xxx-xx | CON TIEMPO | SERVICIO-FUERA
| PROTECCION DIFERENCIAL PRIMARIA XXX-XX RECERRADOR BLOQUEADO | 79 XXX-XX RECIERRE BLOQ | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| DISPARO PROTECCION BARRA CORTA PRIMARIA XXX-XX | 87LP XXX-XX STUB BUS DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| PROTECCION DIFERENCIAL PRIMARIA XXX-XX DISPARO ASISTIDO | 21P XXX-XX POTT DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| PROTECCION DE FALLO INTERRUPTOR XXXXX DISPARO | 50BF INT XXBXX | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| PROTECCION DE FALLO INTERRUPTOR XXMXX DISPARO | 50BF INT XXMXX | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| PROTECCION DIFERENCIAL PIMARIA XXX-XXX MODO PRUEBA | 87LP XXX-XXX MODO PRUEBA | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| DISPARO PROTECCION BARRA CORTA SECUNDARIA XXX-XX | 87LS XXX-XX STUB BUS DISPARO | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| PROTECCION DIFERENCIAL SECUNDARIA XXX-XX DISPARO ASISTIDO | 21S XXX-XX POTT DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| PROTECCION DIFERENCIAL SECUNDARIA XXX-XXX MODO PRUEBA | 87LS XXX-XXX MODO PRUEBA | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
BANCOS DE CAPACITORES ( DONDE x CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA DEL EQUIPO) | PROTECCION PRIMARIA DE SOBRECORRIENTE 50/51F BX XXXkV DISPARO | 50/51 FP BNo x-xxx DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| PROTECCION PRIMARIA DE SOBRECORRIENTE 50/51N BX XXXkV DISPARO | 50/51 NP BNo x-xxx DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| PROTECCION PRIMARIA DE SOBRETENSION 59 BX XXKV DISPARO | 59P BNo x-xxx DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| PROTECCION PRIMARIA DE SOBRETENSION 59N BX XXKV DISPARO | 59NP BNo x-xxx DISPARO | CON TIEMPO | DESACTIVO-ACTIVO
| PROTECCION SECUNDARIA DE SOBRECORRIENTE 50/51F BX XXXkV DISPARO | 50/51 FS BNo x-xxx DISPARO | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| PROTECCION SECUNDARIA DE SOBRECORRIENTE 50/51N BX XXXkV DISPARO | 50/51 NS BNo x-xxx DISPARO | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| PROTECCION SECUNDARIA DE SOBRETENSION 59 BX XXKV DISPARO | 59S BNo x-xxx DISPARO | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| PROTECCION SECUNDARIA DE SOBRETENSION 59N BX XXKV DISPARO | 59NS BNo x-xxx DISPARO | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| PROTECCION DE DESBALANCE BX XXKV DISPARO | 60 BNo x-xxx DISPARO
| PROTECCION SOBRECORRIENTE BX XXXKV FALLA INTERNA O FALTA VCD | 51BNo x-xxx FUERA SERV
| PROTECCION SOBRETENSION BX XXXKV FALLA INTERNA O FALTA VCD | 59BNo x-xxx FUERA SERV
| PROTECCION DE DESBALANCE BX XXXKV FALLA INTERNA O FALTA VCD | 60BNo x-xxx FUERA SERV
| PROTECCION PRIMARIA BX XXXKV PERDIDA DE POTENCIALES | PP1 No x-xxx PERDIDA POT
| PROTECCION SECUNDARIA BX XXXKV PERDIDA DE POTENCIALES | PP2 No x-xxx PERDIDA POT
| UNIDAD DE CONTROL BX XXXKV FALLA INTERNA O FALTA VCD | UC BXX FUERA SERV
| UNIDAD DE CONTROL BX XXXKV PERDIDA DE POTENCIALES | UC BXX PERDIDA POT
| PROTECCION 50BF BANCO XXXX DISPARO | 50BF BC XXX | CON TIEMPO | NORMAL-ALARMA
| ALARMA BLOQUEO AL CIERRE POR TIEMPO DE DESCARGA BC XX | ALARMA BLOQUEO CIERRE POR TIEMPO 23CX | CON TIEMPO | HABILITADO-BLOQUEADO

## TIPOS DE PUNTOS (hidden)
| IEC |  |  |  | DNP
| TIPO | MENSAJE | DESCRIPCIÓN | DIRECCIONES | OBJETO | VARIACIÓN | DESCRIPCIÓN
| 2 | M_SP_TA_1 | Single point with time tag | 15000-19999 | 1 | 1 | Binary Input - Packed format
| 4 | M_DP_TA_1 | Doble point with time tag | 25000-25999 | 1 | 2 | Binary Input - With flags
| 45 | C_SC_NA_1 | Single comand | 41000-41999 | 2 | 2 | Binary Input Event - With absolute time
| 47 | C_RC_NA_1 | Regulating step command | 43000-43999 | 12 | 1 | Binary Command - control relay output block
| 48 | C_SE_NA_1 | Set point command, normalized value | 2000-2999 | 30 | 4 | Analog Input - 16-bit without flag
| 9 | M_ME_NA_1 | Measured value, normalized value | 1-999 | 30 | 0 | Analog Input - All variations
| 101 | C_CI-NA_1 | Counter interrogation | 3000-3999 | 41 | 2 | Analog Output - 16-bit
[5 empty] | 23 | 2 | 16-Bit Frozen Counter w/out Time
[5 empty] | 22 | 0 | Counter Change Event - All variations
SELECCIONE EL PROTOCOLO |  |  |  |  | 22 | 4 | 16-Bit Delta Counter Change Event without Time
IEC 101
IEC 104
DNP SERIAL
DNP LAN/WAN